KÜTTESÜSTEEMIDE EHITAMINE

Mai 2015

Sisukord

SISSEJUHATUS	3

1. Küttesüsteemi projekteerimine	4

1.1. Uusehitis	4

1.2. Olemasolev ehitis	4

2. KÜTTESÜSTEEMI KASUTUSELE VÕTMINE	6

2.1. Küttesüsteemi komponentide vastavusdeklaratsioonid	6

2.2. Kaetud tööde akt, küttesüsteemi teostusjoonised	7

2.3. Küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend	7

2.4. Eksperthinnang olemasolevale küttesüsteemile	8

3. KÜTTESÜSTEEMI PUHASTAMINE	10

3.1. Korstnapühkija akt	10

4. KÜTTESÜSTEEMI TULEOHUTUS	11

4.1. Küttesüsteem	11

4.2. Kütteseadme ja korstna valik	11

4.3. Läbiviigud	13

4.4. Juurdepääs korstnale	17

4.5. Korstna kõrgus	17

4.6. Korstna kaugus katuseaknast	18

4.7. Korstna müürikivid	18

4.8. Korstna välispinna viimistlus	18

4.9. Korstna paigaldamine šahti	18

4.10. Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga	19

4.11. Kütteseadme esine põrand	19

LISA 1. Kaetud tööde akti näidisvorm	20

LISA 2. Teostusjoonise näidis	21

LISA 3. Ahjupassi näidisvorm	22

Lisa 4. Eksperthinnangu näidisvorm	24

# SISSEJUHATUS

Järgnev juhendmaterjal puudutab tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist. Juhendis on välja toodud kaks erinevat olukorda:

- küttesüsteemi ehitamine uusehitisse;

- küttesüsteemi muutmine/vahetamine olemasolevas ehitises.

Lisaks on juhendis toodu välja põhilisemad nõuded küttesüsteemi tuleohutuse tagamiseks.

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist rakendus Tuleohutuse seaduse § 9 , mis sätestab, et tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus. (https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014143)

Kutsetunnistusega pottseppasid on võimalik leida Sihtasutus Kutsekoda koduleheküljelt http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse sõna „pottsepp“.

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.

Küttesüsteemi ehitamisel/paigaldamisel tuleb järgida ehitusprojekti või küttesüsteemi projekti, mille alusel on saadud kohaliku omavalitsuse ehitusluba või kirjalik nõusolek küttesüsteemi ehitamiseks/paigaldamiseks.

Küttesüsteemi ehitamise/paigaldamise nõuded on esitatud standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid. Standardid on kättesaadavad (tasuline) www.evs.ee, samuti on võimalik standarditega tutvuda kohalikus päästeasutuses.

Küttesüsteem koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest. On olemas väga erineva ehitusega küttesüsteeme, kuid küttesüsteemi olulisteks osadeks on eelkõige kütteseade, korsten ja ühenduslõõr (kütteseadme ja korstna vahel). Samuti võivad küttesüsteemi juurde kuuluda muud olulised osad (nt korstna liitmik, siibrid, puhastusluugid, sädemepüüdja, korstnamüts, kondensitoru, samuti katla automaatikaseadmed vms). Küttesüsteem ja selle osad on kõik omavahel seotud ja peavad moodustama ühtse terviku ning tagama ehitise kütmisel põlemissaaduste ja –gaaside ohutu juhtimise küttekoldest kuni välisõhku. Näide küttesüsteemist ja selle peamistest osadest koos nende nimetustega on toodud Joonisel 1.

# 1. Küttesüsteemi projekteerimine

## 1.1. Uusehitis

Tegemist on olukorraga, kus soovitakse ehitada uut hoonet, kuhu on ettenähtud tahkekütusel töötav küttesüsteem.

Ehitustegevuse alustamiseks peab olema kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) poolt väljastatud ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb esitada KOV-le ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt. KOV määrab milliste asutuste heakskiit on vajalik hoone ehitusprojektile, et väljastada ehitusluba. Üks asutus on kindlasti Päästeamet. Kui ehitusprojektil on kõik vajalikud heakskiidud olemas võib KOV väljastada ehitusloa ning pärast ehitusloa väljastamist võib alustada ehitamisega.

Ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusele nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012014006). Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt. Ehitusprojektis peab olema tuleohutusosa, seda kontrollivad Päästeameti ametnikud. Päästeameti kodulehel on olemas abimaterjal tuleohutusosa koostamiseks (http://www.paasteamet.ee/et/paasteamet/tuleohutusj2relevalve/juhendid.html). Ehitusprojekti tuleohutusosa peab sisaldama küttesüsteemi tuleohutuse tagamise kirjeldust, selleks peab ehitusprojekti tuleohutusosas olema kirjas:

- kütteruumi asukoht hoones;

- kütteseadmete ja suitsulõõride asukoht ja arv;

- kütteseadme võimsus kW;

- küttematerjali liik;

- kütuse kogus hoiukohas;

- kirjeldus kütteseadme, korstna ja puhastusluukide ehituslikest tuleohutuspõhimõtetest, ohutuskujadest;

- katlaruumi vajalik paiskpinna arvutus/suurus;

- kirjeldus juurdepääsust korstna teenindamiseks;

- nõuete loetelu, mille kohaselt projekteeritakse ning tagatakse küttesüsteemi ohutus.

## 1.2. Olemasolev ehitis

Tegemist on olukorraga, kus hoonel on olemas kasutusluba, kuid on tekkinud vajadus muuta/vahetada hoone või hoone osa küttesüsteem või küttesüsteemi osa.

Küttesüsteemi muutmine/vahetamine on Ehituseaduse mõistes tehnosüsteemi muutmine või tehnosüsteemi asendamine, mis nõuab kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb koostada ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt) ja see (küttesüsteemi projekt) tuleb kirjalikult heaks kiita päästeasutusega.

Küttesüsteemi projekti seletuskirjas tuleb välja tuua järgnev informatsioon:

- Nõuete loetelu, mille alusel küttesüsteemi projekteeritakse.

- Andmed hoone asukoha kohta.

- Hoone/ruumi tuleohutuse iseloomustus (tuleohutusklass, piirdekonstruktsioonide tuletundlikus, tuletõkkesektsiooniks eraldamine).

- Kütteseadme iseloomustus (metallist toode nt saunakeris, tehases või paigalduskohas kokku monteeritav nt õhkkütte kamin, müüritud nt tellisahi, ligikaudne kaal vajadusel vundamendi rajamiseks või kandekonstruktsioonide kandvuse arvutamiseks, mõni muu kütteseade)

- Korstna iseloomustus (materjal, kõrgus, ligikaudne kaal vajadusel vundamendi rajamiseks või kandekonstruktsioonide kandvuse arvutamiseks).

Olemasoleva korstna puhul peab olema ka esitada hinnang korstnale. Kui hoonel on olemas korsten, millele soovitakse ühendada kütteseadet, siis tuleb kindlaks teha, kas olemasolev korsten ja planeeritav kasutuselevõetav korstnalõõr on sobilik ja ohutu planeeritava kütteseadmega kasutamiseks.

Hinnangut korstnale võib anda selles valdkonnas pädevust omav isik, näiteks korstnapühkija või pottsepa kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistusega korstnapühkijaid või pottseppasid on võimalik leida Sihtasutus Kutsekoda koduleheküljelt http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse sõna „korstnapühkija“ või „pottsepp“. Korstnale hinnangu andmisel tuleb vastavalt planeeritavalt kasutatavale kütteseadmele tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele:

- Kas korsten on terviklik ja ohutu?

- Kas on vajalik teha korstnale täiendavaid parandus/remonditöid?

- Mitu lõõri on korstnal?

- Kas korstnasse on juba kütteseadmeid ühendatud, kui palju, millistesse lõõridesse? (üldjuhul peab igal kütteseadmele olema omaette lõõr)

- Milline on korstna temperatuuriklass; kondensaadikindlus, rõhuklass

- Kas korstnasse on võimalik ühendada planeeritavat kütteseadet, arvestades tuleohutusnõudeid?

- Mida peab selleks tegema, et oleks võimalik planeeritavat kütteseadet olemasolevasse korstnasse ühendada? (kas tuleb korsten välja vahetada, tuleb korstna kive vahetada vms?)

- Kütteseadme toimimise põhimõtted, ligikaudsed võimsused ja paiknemine hoones/ruumis (hoone ja ruumi plaaniline lahendus kajastada joonistel ja vaadetel).

- Kütteseadme ja korstna ohutus (ohutud kaugused põlevmaterjalidest vastavalt pinnatemperatuuridele, ehituskonstruktsioonidest läbiviikude ohutuse tagamine, kütmisel värske õhu juurdevoolu tagamine ruumi või kütteseadmesse).

Olemasolevatesse hoonetesse korstnate ja küttesüsteemide paigaldamiseks tuleb teostada vajadusel ekspertiis kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks. Ekspertiisiga tuleb kindlaks teha, kas olemasolev kandekonstruktsioon (põrand, vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna ehitada/paigaldada kütteseade ja/või korsten. Kui kandekonstruktsioonid ei ole piisava vastupidavusega, siis välja tuua, kuidas tagatakse kandekonstruktsioonide vastupidavus.

- Kütteseadmes kasutatav kütuse liik, hoiustatav kogus ja selle paiknemine hoones/ruumis koos tuleohutusnõuete tagamisega;

- Kütteseadme kasutamise ja hooldamise nõuded.

Küttesüsteemi projekti koosseisus peavad olema järgnevad joonised:

- paiknemisskeem hoone või selle osa asukoha kohta;

- korruseplaanid, kütteseadmete, korstnate, ühenduslõõride asukohtade äranäitamisega;

- vaated korstna kõrguse ja asukoha ning käiguteede äranäitamisega.

# 2. KÜTTESÜSTEEMI KASUTUSELE VÕTMINE

Juhul kui tegemist on uusehitisega, siis valminud hoone kasutamiseks peab olema kasutusluba. Kasutusloa saamiseks esitab valminud hoone omanik taotluse KOV-le, kes määrab kasutusloa komisjoni koosseisu hoone ülevaatuseks. Komisjoni koosseisus on alati Päästeameti esindaja.

Päästeamet kontrollib kasutusloa komisjonis ehitise vastavust ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele tuleohutuse seisukohast. Lisaks hoone ülevaatusele tuleb Päästeameti esindajale esitada järgmised dokumendid:

- päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt;

- ehitustööde päevik;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;

- kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tõendamine;

- tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse tõendamine;

- tuletõrjeveevarustuse olemasolu tõendamine;

- küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten, müürikivid) vastavusdeklaratsioonid;

- küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);

- küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Juhul kui tegemist on olukorraga, kus muudeti ainult küttesüsteemi, siis ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi kasutamiseks, peab olema kohaliku omavalituse poolt väljastatud kasutusluba. Kasutusloa võib väljastada kui päästeasutus on selle kirjalikult heaks kiitnud. Päästeasutuse heakskiidu saamiseks on lisaks ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi ülevaatusele vajalik esitada ka järgmised dokumendid:

- päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);

- küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten) vastavusdeklaratsioonid;

- küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);

- küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Järgnevalt on toodud kirjeldus küttesüsteemi dokumentatsiooni kohta.

## 2.1. Küttesüsteemi komponentide vastavusdeklaratsioonid

Vastavusdeklaratsioonis peab sisalduma järgmine eestikeelne teave:

- tootja või tema nimel tegutseva volitatud esindaja nimi ja aadress;

- andmed ehitustoote kirjeldamiseks, nagu näiteks toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon ja kasutusala;

- viited nõuetele, millele ehitustoode vastab;

- eritingimused ehitustoote kasutamisel;

- tunnustatud asutuse nimi ja aadress, kui vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks on ehitustoote vastavussertifikaat, tootmisohje sertifikaat või katseprotokoll;

- vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja nimi ja ametikoht;

- vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;

- vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja allkiri.

Küttesüsteemi komponentide vastavusdeklaratsioonid saab tootjalt või edasimüüjalt. Sellisteks toodeteks võivad olla korstna või kütteseadme valmistamiseks kasutatud kivid, moodulkorstnad, valmiskütteseadmed.

## 2.2. Kaetud tööde akt, küttesüsteemi teostusjoonised

Kaetud tööde aktid koostatakse nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks, nagu näiteks korstna läbiminek vahelagedest või seinast.

Kaetud tööde akti peab koostama tööde teostaja (pottsepp).

Kaetud tööde akti blanketi näidis on Lisa 1. Aktile lisada teostusjoonis, kuidas on tehtud nt korstna teostus, kamina teostus vms. Vaata näidist Lisa 2, kus on näidatud korstna läbiminek vahelaest.

## 2.3. Küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend

Müüdaval kütteseadmel peab kaasas olema juhend informatsiooniga (EVS 812-3:2013):

- viide, et kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid siseriiklike ja euroopa norme;

- korrektse kasutamise kirjeldus, mis on ohutu ja efektiivne kütteseadmele ka tule süütamise ajal;

- loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud esitatavad nõuded (niiskus jms);

- loetelu mittesobilike kütuste kohta (nt kivisüsi, põlevvedelikud jms);

- kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);

- toimimisjuhis hooajalise kütmise korral;

- tuhakasti õigeaegse tühjendamise vajadus;

- meetmed vältimaks tule tekkimise võimalust väljaspool küttekollet;

- juhis korrektseks kütteseadme töö seiskamiseks talitlushäire või ülekütmise korral;

- hoiatus volitamata muudatuste ohtlikkuse kohta;

- kasutada ainult paigaldusjuhendis soovitatud asendusosi;

- juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks;

- hoolduse intervall ja toimingud.

Müüritiskütteseadme puhul peab pottsepp väljastama juhendi informatsiooniga (EVS 812-3:2013):

- valmistamisel kasutatud materjalide dokumendid;

- põhimõttelise lõõride skeemi;

- minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni;

- kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (C⁰);

- nõuded korstnale ja ühenduslõõrile;

- loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded (näiteks niiskus jms);

- loetelu mittesobilike kütuste kohta (nt kivisüsi, põlevvedelikud jms);

- kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);

- juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks;

- hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased.

Müüritiskütteseadme puhul võib selleks juhendiks olla näiteks ahjupass, vaata Lisa 3.

Lisaks dokumentidele peavad kütteseade ja korsten olema varustatud märgistusega, mille kirjeldus on välja toodud järgnevas.

Kütteseade peab olema varustatud märgistusega, millel on minimaalse informatsioonina (EVS 812-3:2013):

- kütteseadme tootja,

- kütteseadme paigaldaja,

- mudel, aasta,

- lubatud kasutatava kütuse liik,

- seadme võimsus (kW),

- info toote nõuetele vastavuse tõendamise kohta.

Korstna paigaldaja peab varustama korstna andmeplaadiga – korstnaplaadiga. Korstnaplaat peab sisaldama järgnevat infot (EVS 812-3:2013):

- tootja tunnus (nimi või kaubamärk);

- moodulkorstnate puhul toote märgistus vastavalt kehtivale tootestandardile;

- eritellimusel valmistatud, uue suitsutoruga või muudetud korstna puhul korstna temperatuuri- ja rõhuklass, kondensaadi- ja korrosioonikindluse klass ning tahmapõlengukindluse klass koos kaugusega põlevmaterjalidest;

- suitsulõõri nimiläbimõõt;

- nominaalsele töötemperatuurile vastav soojatakistus;

- voolutakistus, kui see on saadaval;

- paigaldaja andmed (nimi, aadress, telefon);

- paigalduse kuupäev.

Korstnaplaat peab olema valmistatud vastupidavast materjalist, eesti keeles ning püsiva ja kustumatu märgistusega, nt graveeritud metallplaat. (EVS 812-3:2013)

Korstnaplaat peab olema kinnitatud nähtavale kohale kas siis korstnal või selle vahetus läheduses, soovituslikult on asukohad puhastus-, tahma- või kontroll-luukide juures või korstnasisendi juures. (EVS 812-3:2013)

## 2.4. Eksperthinnang olemasolevale küttesüsteemile

Kui tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga, mille kohta puudub eelnevalt kirjeldatud informatsioon, siis veendumaks sellise küttesüsteemi ohutuses, tuleb koostada eksperthinnang.

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp III, Pottsepp-restauraator III, Pottsepp-meister tase 5, Tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omavatel isikutel.

Eksperthinnangus tuleb esitada:

- Info tegevuste kohta (milliseid toiminguid ja mis kuupäevadel on eksperthinnangu andmiseks teostatud).

Info eksperthinnangu andmiseks kasutatud mõõte-ja tööriistade kohta.

- Info kütteseadme kohta:

- kütteseadme tüüp (ahi, kamin, pliit vms) ja võimsus (kW)

- kaal ja mõõdud;

- kolle (maht, kasutatud materjalid);

- õhu vajadus kütmisel (m3);

- lõõrid (kasutatud materjalid, lõõrisüsteem, lõõride skeem);

- välispind (kasutatud materjalid);

- väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) (maksimaalne temperatuur);

- ohutuskujad põlevmaterjalideni.

- Info ühenduslõõri kohta:

- kasutatud materjalid ja mõõdud;

- paigaldus (ohutuskujad põlevmaterjalideni, läbiviikude teostus).

- Info korstna kohta:

- kasutatud materjalid ja mõõdud (ristlõige, pikkus);

- paigaldus (ohutuskujad põlevmaterjalideni, läbiviikude teostus, šahtide kirjeldus, vaadeldavus).

- Info küttesüsteemi puhastatavuse kohta (puhastus-ja tahmaluugid, pääs korstnani).

- Kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks).

- Kui küttesüsteem on kasutuskõlblik, siis tuleb täiendavalt välja tuua:

- loetelu sobivatest küttematerjalidest;

- kütmisjuhis (nt kütuse mass ja kütmise intervall);

- hooldamise juhis (intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased);

- juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks.

Juhul kui eelnevalt loetletud andmeid ei ole võimalik määrata/kindlaks teha ja need andmed ei ole tuleohutuse hindamise seisukohalt olulised, siis võib jätta need andmed esitamata. Sellisel juhul peab olema kirjas sellekohane selgitus (mis põhjustel ei ole võimalik andmeid esitada ja miks need andmed ei ole tuleohutuse seisukohalt olulised). Näiteks olukorras, kus ei ole võimalik teha kindlaks küttesüsteemis kasutatud täpseid materjale või kütteseadme kaalu vms, aga küttesüsteem on mitmeid aastaid töötanud ning ei ole näha lagunemise märke vms, siis võib täpsed materjalid ja kaalu jätte määramata.

Eksperthinnang peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning arusaadav ja üheselt mõistetav. Hinnangu loetavuse ja arusaadavuse tagamiseks esitatakse hinnangu koosseisus asjakohased fotod või joonised.

Eksperthinnang varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:

- hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati ja kütteseadme asukoht hoones;

- eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi, kutsetunnistuse number, kontaktandmed ja allkiri;

- eksperthinnangu allkirjastamise aeg;

- eksperthinnangu tellija nimi ja kontaktandmed.

Eksperthinnang ja lisatud materjali iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:

- hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati;

- eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi, allkirjastamise aeg ja allkiri;

- lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

Eksperthinnangu näidisvorm on esitatud Lisas 4.

# 3. KÜTTESÜSTEEMI PUHASTAMINE

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib majandustegevusena osutada korstnapühkija, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletada suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.

Eelnevas lõigus nimetatud juhul peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Kutsetunnistusega korstnapühkijaid on võimalik leida Sihtasutus Kutsekoda koduleheküljelt http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse sõna „korstnapühkija“.

## 3.1. Korstnapühkija akt

Teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta täidab korstnapühkija korstnapühkimise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale.

Küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostab korstnapühkija ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse ehitise valdajale, teine asukohajärgsele päästekeskusele ja kolmas jääb korstnapühkijale. Ettepanek esitatakse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist.

Korstnapühkija akti ja korstnapühkija ettepaneku blanketid on saadaval Siseministri 30.08.2010 määruses nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“ lisa 1 ja lisa 2. https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895

# 4. KÜTTESÜSTEEMI TULEOHUTUS

## 4.1. Küttesüsteem				Joonis 1. Küttesüsteem ja selle osad (EVS 812-3:2013)

1 – Korsten

2 – Ilmastikukaitse / korstna müts

3 – Sädemepüüdja

4 – Suitsulõõr

5 – Lõõri sisesein / suitsutoru

6 – Lõõri välissein

7 – Siiber

8 – Korstna liitmik

9 – Ühenduslõõr

10 – Kütteseade

11 – Korstna puhastusluuk

12 – Vundament

13 – Pääs korstnani

13.1 – Katuseluuk

13.2 – Käigutee räästast korstnani

14 – Töötasapind

## 4.2. Kütteseadme ja korstna valik

Küttesüsteemi ehitamisel/paigaldamisel on väga oluline valida omavahel sobivad kütteseade (Joonisel 1. tähistatud numbriga 10) ja korsten (Joonisel 1. tähistatud numbriga 1). Kütteseadmed on omaduste poolest väga erinevad, tuleohutuse seisukohalt on väga oluliseks näitajaks põlemisgaaside temperatuur ehk kütteseadme väljundgaaside temperatuur.

Korstnaid on väga laias valikus, igale korstnale on ette nähtud, millise temperatuuriga põlemisgaase võib neisse juhtida (korstna temperatuuriklass). Standardsed temperatuuriklassid on:

T80, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600. (EVS 812-3:2013)

T on temperatuuriklassi tähis ja number näitab, millise temperatuuriga põlemisgaase võib sellesse korstnasse juhtida. Nt T600 tähendab, et korstnasse võib juhtida põlemisgaase temperatuuriga kuni 600⁰ C.

Väga oluline on jälgida, et korstna temperatuuriklass ei oleks väiksem kütteseadme väljundgaaside temperatuurist. Kui korstna temperatuuriklass on väiksem kütteseadme väljundgaaside temperatuurist, siis selline korsten ei pea kõrgele kuumusele vastu ja põleb läbi ning sellest tulenevalt võib tekkida tulekahju, millel võivad olla väga traagilised tagajärjed. (EVS 812-3:2013)

Ühenduslõõrile (Joonis 1. tähistatud numbriga 9) esitatakse korstnaga samased nõuded. (EVS 812-3:2013)

Saunakerise korstna temperatuuriklass peab olema vähemalt T600, kui tootja ei näe ette teisti. (EVS 812-3:2013)

Sobiva korstna valikul tuleb arvestada korstna omadustega, mille seletused on toodud alljärgnevas.

Tabel 1. Korstna omadused ja tähistus (EVS-EN 1443:2006 Korstnad. Üldnõuded)

| Temperatuuriklass | Standardsed temperatuuriklassid on: T80, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600. Temperatuuriklassi tähis on T ja number selle taga näitab, millise maksimumtemperatuuriga põlemisgaase võib sellesse korstnasse juhtida. |
| --- | --- |
| Rõhuklass | N1, N2 – tegemist on alarõhuliste korstnatega. Sobivad tahkekütusel töötavatele kütteseadmetele (kaminad, ahjud, kerised vms). Eluruumidesse sobib N1. | P1, P2 – tegemist on ülerõhuliste korstnatega. Sobivad kasutamiseks juhul kui kütteseade tekitab suitsulõõris töörõhu kuni 200 Pa. | H1, H2 – tegemist on kõrgülerõhuliste korstnatega. Sobivad kasutamiseks juhul kui kütteseade tekitab suitsulõõris töörõhu kuni 5000 Pa. |
| Kondensaadikindlus | W – korsten sobib kasutamiseks kondensaati ehk siis märgasid töötingimusi tekitavate kütteseadmete puhul nagu näiteks keskküttekatlad ja –pliidid, veesärgiga ahjud ja kaminad jms. kütteseadmed, millede suitsugaaside väljundtemperatuur on madalam kui 150 ̊C. Korstnatel peab olema kondensaadi kogumise ja eemaldamise võimalus. | D – korsten sobib kasutamiseks ilma veesärgita ja selliste kütteseadmete puhul, millede suitsugaaside väljundtemperatuur on kõrgem kui 150 ̊C ehk siis kütteseadmetega, mille puhul ei teki kondensaati. Korstnad peavad olema varustatud korstnamütsiga. |
| Korrosioonikindlus | 1 – korstnasse võib juhtida gaasi-, õlikütteseadme suitsu. | 2 – korstnasse võib juhtida gaasi-, õlikütteseadme suitsu, lisaks ka puit lahtistes kolletes. | 3 – korstnasse võib juhtida kõikide kütuseliikide suitsu (gaas, õli, puit suletud ahjudes, kivisüsi, turvas). |
| Tahmapõlengukindlus | O – korsten ei ole tahmapõlengukindel. Kui suits ei sisalda tahkeid, süttivaid ja lendlevaid osakesi (nt gaasi-, õlikütteseade), siis ei pea korsten omama tahmapõlengukindlust. | G – korsten on testitud tahmapõlengukindlusega. Kui suits võib sisaldada tahkeid, süttivaid ja lendlevaid osakesi (nt tahkekütteseadmed – kaminad, ahjud, kerised vms), siis peab korsten omama tahmapõlengukindlust. |

Informatsiooni kütteseadme ja korstna omaduste ning nende omavahelise kokkusobivuse kohta on võimalik saada toodete edasimüüjalt või toodete peal olevalt märgistuselt.

## 4.3. Läbiviigud

Järgnevalt on toodud müüritiskorstnate läbiviikude lahendused vahe- või katuslaest (vertikaalsed läbiviigud), arvestades korstna temperatuuriklassi ja läbiviigu pikkust.

Joonis 2. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni T400 ja läbiviigu pikkus kuni 200 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse 100 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Joonis 3. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni T400 ja läbiviigu pikkus 200-400 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse 150 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Joonis 4. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni T400 ja läbiviigu pikkus 400-600 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse 200 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Joonis 5. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, suurem kui T400 ja läbiviigu pikkus kuni 200 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse 250 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna ja põlevmaterjalist voodri või laudise vahekaugus peab olema vähemalt 30 mm. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu ei või paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliiste. (EVS 812-3:2013)

Vuugivahed kaetakse mittepõlevast materjalist katteliistudega. (EVS 812-3:2013)

Joonis 6. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, suurem kui T400 ja läbiviigu pikkus suurem kui 200 mm

X on korstna tootja nõutav isolatsioonikihi paksus tavapärase pikkusega (kuni 200 mm) läbiviigu puhul. (EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna puhul X = 250 mm. (EVS 812-3:2013)

Välimine mineraalvilla plaat peab ulatuma minimaalselt 100 mm üle soojustuse (hoidmaks ära puistevilla sattumist tuulutusvahesse). (EVS 812-3:2013)

Tuulutusvahe laius peab olema vähemalt 50 mm. (EVS 812-3:2013)

Joonis 7. Müüritiskorstna läbiviik mittepõlevast materjalist vahelaest, läbiviigu pikkus kuni 400 mm

Joonis 8. Müüritiskorstna läbiviik mittepõlevast materjalist vahelaest, läbiviigu pikkus üle 400 mm

Läbiviik mittepõlevast materjalist vahelaest isoleeritakse minimaalselt 20 mm mittepõleva isolatsioonimaterjaliga. Kui konstruktsiooni paksus läbiviigu kohal ületab 400 mm, peab isolatsioonimaterjali kihi paksus olema minimaalselt 50 mm. (EVS 812-3:2013)

Horisontaalsed läbiviigud (läbiviik seinast)

Joonis 9. Korstna läbiviik põlevmaterjalist seinast, kuni 350° C ja seinapaksus kuni 300 mm

Korstna läbimisel põlevmaterjalist seintest, paksusega kuni 300 mm, tuleb korstna läbiviik isoleerida ülesse suunas minimaalselt 2-kordse nii paksu isolatsioonikihiga, kui on nõutud korstna vertikaalsetes läbiviikudes. (EVS 812-3:2013)

Kui läbiviigu pikkus ületab 300 mm (seinapaksus ületab 300 mm) või korstnasse juhitavate suitsugaaside temperatuur on kõrgem kui 350° C võib korstna läbiviike teostada ainult korstna tootja poolse paigaldusjuhendi alusel. (EVS 812-3:2013)

Joonis 10. Korstna läbiviik mittepõlevatest materjalidest seinast

Mittepõlevatest materjalidest seintest läbiviigud isoleeritakse minimaalselt 50 mm paksuse isolatsioonimaterjali kihiga. (EVS 812-3:2013)

## 4.4. Juurdepääs korstnale

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. (EVS 812-3:2013)

Ligipääs puhastamiseks võib paikneda korstna alumises või ülemises osas, pööningul, plahvatuse toimet vähendava ukse või luugi kaudu, lõõri ühendustoru kaudu või kütteseadme kaudu, kuid see peab vastama kütteseadme või korstna tootja juhistele. (EVS 812-3:2013)

Korstna siiber, korstna otsa paigaldatud ilmastikukaitse või ventilaator ei tohi takistada korstna lõõride tavapäraste vahenditega puhastamist. (EVS 812-3:2013)

Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. (EVS 812-3:2013)

Joonis 11. Juurdepääs korstnani

Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid. (EVS 812-3:2013)

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil. (EVS 812-3:2013)

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega. (EVS 812-3:2013)

## 4.5. Korstna kõrgus

Joonis 12. Korstna kõrguse mõõtmine

Viilakatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 0,8 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)

Lamekatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 1 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)

Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Lisaks peab sellisel juhul olema korstnal sädemepüüdja. Sädemepüüdja valmistatakse ilmastiku- ja kuumuskindlast võrgust, mille võrguava suurus on 10 mm x 10 mm. (EVS 812-3:2013)

## 4.6. Korstna kaugus katuseaknast

Joonis 13. Korstna kaugus katuseaknast

Kui korsten asub viilkatusel olevast avast või katuseaknast ülemises või külgmises suunas, siis peab korstna ja ava kaugus olema vähemalt 0,8 meetrit. (EVS 812-3:2013)

Kui korsten asub viilkatusel olevast avast või katuseaknast alumises suunas, siis peab korstna ja ava kaugus olema vähemalt 2,0 meetrit. (EVS 812-3:2013)

## 4.7. Korstna müürikivid

Tahkekütteseadme suitsulõõride müürikividena kasutatakse antud otstarbeks sobivaid põletatud täis- või auktelliseid, või tulekindlaid telliseid (EVS 812-3:2013):

- põletatud auktelliste tihedus peab olema vähemalt 1200 kg/m3;

- täistellistel vähemalt 1500 kg/m3;

- tulekindlatel tellistel 1700 kg/m3.

Müüritiskorstna paksus peab olema vähemalt 120 mm. (EVS 812-3:2013)

## 4.8. Korstna välispinna viimistlus

Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega. Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti. (EVS 812-3:2013)

## 4.9. Korstna paigaldamine šahti

Metallkorstnaid võib paigaldada mittepõlevast materjalist valmistatud šahtidesse, sellisel juhul tuleb arvestada järgmiste nõuetega (EVS 812-3:2013):

- A klassi tuletundlikkusega materjalist šaht – korstna välispinna ja šahti siseseina vahe peab olema vähemalt 50 mm. Vahe peab olema tühi, et oleks tagatud õhu liikumine ja korsten pinnalt soojuse eraldumine, seda vahet ei tohi täita villa ega muu isolatsioonimaterjaliga.

- B klassi tuletundlikkusega materjalist šaht – korstna välispinna ja šahti siseseina vahe peab olema vähemalt 100 mm. Vahe peab olema tühi, et oleks tagatud õhu liikumine ja korsten pinnalt soojuse eraldumine, seda vahet ei tohi täita villa ega muu isolatsioonimaterjaliga. Šaht peab olema igal korrusel tuulduv nii, et igal korrusel šahti ala- ja ülaosas on tuulutusrestid põrandast/laest maksimaalselt 200 mm.

## 4.10. Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga

Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400⁰ C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis). Suitsulõõri sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga. (EVS 812-3:2013)

Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400⁰ C (üldjuhul saunakeris) nähakse alati ette eraldi suitsulõõr. (EVS 812-3:2013)

Üldjuhul ühendatakse müüritud kütteseade korstna suitsulõõriga kütteseadme üla- ja/või allosas ühenduslõõride abil (Joonisel 1. tähistatud numbriga 9). Kütteseade ja suitsulõõr müüritakse kokku allosas asuvas ühenduses kahe müüritisekihi võrra kõrgemal. Mõnes kütteseadmes, nagu kaminas, võib ühendus asetseda ainult kütteseadme ülaosas. (EVS 812-3:2013)

Kuna kütteseade ja suitsulõõr võivad omavahel erinevalt liikuda, tagatakse ülaühenduse tihedus näiteks metalltoruga, mille külge võib kinnitada ka kütteseadme suitsusiibri. Ühendustoru ja müüritise vahelise soojuspaisumise võimaldamiseks jäetakse nende vahele 5 mm kuni 10 mm laiune pilu, mis tihendatakse tulekindla isolatsioonimaterjaliga, kasutustemperatuuriga min 1000° C. (EVS 812-3:2013)

Ühenduslõõrile esitatakse korstnaga samased nõuded. (EVS 812-3:2013)

## 4.11. Kütteseadme esine põrand

Joonis 14. Nõuded kütteseadme esisele põrandale

Kütteseadme ette nõutava mittepõleva põrandakatte

(nt klaas, plekk vms) mõõtmed peavad olema :

- Uksega kolde puhul (EVS 812-3:2013):

- mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 100 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast;

- mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 400 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

- Ukseta kolde puhul (EVS 812-3:2013):

- mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 150 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast;

- mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 750 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

Kütteseadme ees peab olema vähemalt 1 m ja tahmaluukide ees 0,6 m vaba ruumi. Tahmaluugi alumine serv peab põlevmaterjalist põrandast jääma vähemalt 50 mm kõrgemale. (EVS 812-3:2013)

Kütteseadme paigaldus ehitisse toimub vastavalt tootja etteantud juhistele. Müüritud kütteseadme ohutu ehituse ja paigalduse tagab kutseline pottsepp. (EVS 812-3:2013)

# LISA 1. Kaetud tööde akti näidisvorm

# LISA 2. Teostusjoonise näidis

# LISA 3. Ahjupassi näidisvorm

# Lisa 4. Eksperthinnangu näidisvorm

# Text boxes

Põrandaliist,

kõrgusega kuni 150 mm

Mineraalvill,

mahukaal min 100 kg/m3,

töötemperatuur min 600⁰ C

Laudis,

paksusega kuni 30 mm

Laetala

100 mm

Põrandaliist,

kõrgusega kuni 150 mm

Mineraalvill,

mahukaal min 100 kg/m3,

töötemperatuur min 600⁰ C

Laudis,

paksusega kuni 30 mm

150 mm

Laetala

Põrandaliist,

kõrgusega kuni 150 mm

Mineraalvill,

mahukaal min 100 kg/m3,

töötemperatuur min 600⁰ C

Laudis,

paksusega kuni 30 mm

Laetala

200 mm

Vahe peab olema

vähemalt 30 mm

Mineraalvill,

mahukaal min 100 kg/m3,

töötemperatuur min 600⁰ C

Põlevmaterjalist

vooder, laudis vms

Laetala

250 mm

> 11°

> 11°

> 8,5m

> 1,2m

≥ 0,8m

0,8 m

0,8 m

2 m

Mittepõlev

põrandakate

400 mm

750 mm

100 mm

150 mm

100 mm

150 mm